## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第48周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-11-26 | 一 | 19.9 | 7.16 | 6.86 | 260 | 19 | 1.7 | H | 0.074 | 2.86 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.41
2018-11-27 | 二 | 19.9 | 7.22 | 7.13 | 253 | 19 | 2 | 0.2 | 0.07 | 2.09 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.45
2018-11-28 | 三 | 19.9 | 7.26 | 7.42 | 260 | 19 | 2.2 | H | H | H | H | H | H | H | H | 0.001 | H
2018-11-29 | 四 | 19.9 | 7.31 | 7.7 | 258 | 19 | 2.1 | 0.11 | 0.061 | 1.99 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.58
2018-11-30 | 五 | 20 | 7.32 | 7.81 | 261 | 18 | 2 | 0.11 | 0.058 | 2.04 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.66
2018-12-01 | 六 | 20 | 7.32 | 7.68 | 277 | 19 | 2.1 | 0.09 | 0.057 | 1.91 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.48
2018-12-02 | 日 | 20.3 | 7.32 | 7.57 | 280 | 18 | 2.1 | 0.1 | 0.055 | 1.93 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.48
周均值 |  | 20 | 7.27 | 7.45 | 264 | 18 | 2 | 0.12 | 0.063 | 2.13 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.51
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 20 | 6.86 | 9.09 | 1413 | 160 | 4 | 0.445 | 0.12 | 0.02 | 50 | 106.3 | 10 | 10 | 0.025 | 3.48
质控样品 | 测定值 | 20.2 | 6.9 | 9.01 | 1409 | 161.1 | 4.239 | 0.45 | 0.12 | 0.0181 | 50.2 | 99 | 10.3 | 9.7 | 0.0264 | 3.814
(周核查) | 相对误差(%) | 1 | 0.58309 | -0.88009 | -0.28309 | 0.6875 | 5.975 | 1.1236 | 0 | -9.5 | 0.4 | -6.8674 | 3 | -3 | 5.6 | 9.5977
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新