## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2018年第51周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2018-12-17 | 一 | 15.6 | 7.49 | 10.1 | 242 | 19 | 2.1 | 0.2 | 0.061 | 2.09 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.99
2018-12-18 | 二 | 15.7 | 7.49 | 10.06 | 253 | 19 | 2.4 | 0.24 | 0.059 | 2.27 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.23
2018-12-19 | 三 | 15.6 | 7.44 | 10.02 | 258 | 18 | 2.3 | 0.22 | 0.053 | 2.55 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -1.16
2018-12-20 | 四 | 15.9 | 7.37 | 9.78 | 254 | 19 | 2.2 | 0.19 | 0.052 | 2.56 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.67
2018-12-21 | 五 | 16.4 | 7.29 | 8.95 | 246 | 19 | 2.2 | 0.17 | 0.051 | 2.29 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.38
2018-12-22 | 六 | 16.7 | 7.37 | 9.1 | 254 | 16 | 2.5 | 0.21 | 0.061 | 1.98 | 0.007 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.5
2018-12-23 | 日 | 16.4 | 7.38 | 9.17 | 265 | 18 | 2.5 | 0.21 | 0.065 | 2.03 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.64
周均值 |  | 16 | 7.4 | 9.6 | 253 | 18 | 2.3 | 0.21 | 0.057 | 2.25 | 0.008 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.94
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 15 | 6.86 | 10.08 | 1413 | 40 | 8 | 1 | 0.2 | 0.0125 | 50 | 45 | 10 | 10 | 0.025 | 4
质控样品 | 测定值 | 15.1 | 6.79 | 10.01 | 1414 | 40.1 | 7.55 | 0.967 | 0.1986 | 0.0128 | 51.2 | 46.2 | 9.6 | 9.4 | 0.0274 | 4.06
(周核查) | 相对误差(%) | 0.66667 | -1.0204 | -0.69444 | 0.070771 | 0.25 | -5.625 | -3.3 | -0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.6667 | -4 | -6 | 9.6 | 1.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明:
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发：陈建新