## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第10周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-03-04 | 一 | 14.8 | 7.32 | 9.47 | 191 | 68 | 2.2 | 0.23 | 0.082 | 1.96 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.74
2019-03-05 | 二 | 15.2 | 7.24 | 9.46 | 169 | 167 | 3.3 | 0.19 | 0.15 | 1.75 | 0.005 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.64
2019-03-06 | 三
2019-03-07 | 四 | 15.2 | 7.27 | 10.01 | 161 | 212
2019-03-08 | 五 | 15.1 | 7.27 | 10.19 | 155 | 138 | 2.9 | 0.2 | 0.118 | 1.69 | 0.009 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.66
2019-03-09 | 六 | 15 | 7.24 | 10.31 | 149 | 100 | 2.7 | 0.2 | 0.107 | 1.74 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.69
2019-03-10 | 日 | 15 | 7.21 | 10.38 | 149 | 70 | 2.3 | 0.18 | 0.094 | 1.74 | 0.004 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.66
周均值 |  | 15.1 | 7.26 | 9.97 | 162 | 126 | 2.7 | 0.2 | 0.11 | 1.77 | 0.006 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.68
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | Ⅱ | Ⅲ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅲ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 总磷
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.02 | 50 | 250 | 10 | 10 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.019 | 55 | 255.3 | 10.5 | 9.3 | 0.0278
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | -5 | 10 | 2.12 | 5 | 2.87 | -6.7114
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 由于暴雨原因，3月6日和7日水站暂停运营。其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新