## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第13周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-03-25 | 一 | 17 | 7.19 | 8.31 | 182 | 27 | 1.7 | 0.12 | 0.062 | 1.57 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.64
2019-03-26 | 二 | 17.5 | 7.15 | 8.14 | 177 | 23 | 1.7 | 0.13 | 0.062 | 1.64 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | 2.2
2019-03-27 | 三 | 17.9 | 7.13 | 8 | 186 | 22 | 1.8 | 0.15 | 0.065 | 1.64 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.84
2019-03-28 | 四 | 18.6 | 7.14 | 7.97 | 193 | 21 | 1.7 | 0.12 | 0.061 | 1.73 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.45
2019-03-29 | 五 | 19 | 7.07 | 7.71 | 186 | 55 | 2 | 0.11 | 0.086 | 1.79 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.54
2019-03-30 | 六 | 19.5 | 7.12 | 7.69 | 192 | 27 | 2.1 | 0.11 | 0.072 | 1.77 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.47
2019-03-31 | 日 | 19.6 | 7.11 | 7.6 | 189 | 21 | 1.7 | 0.08 | 0.057 | 1.68 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.27
周均值 |  | 18.5 | 7.13 | 7.92 | 187 | 28 | 1.8 | 0.12 | 0.066 | 1.69 | 0.002 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.001 | -0.14
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | TN | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [8 empty] | 0.02 | 50 | 125 | 18.8 | 2.5 | 0.0298
质控样品 | 测定值 | [8 empty] | 0.0203 | 48.1 | 125 | 17.4 | 2.4 | 0.0293
(周核查) | 相对误差(%) | [8 empty] | 1.5 | -3.8 | 0 | -7.4468 | 2.87 | -1.6779
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新