## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第22周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-05-27 | 一 | 24.7 | 7.15 | 7.25 | 173 | 53 | 1.7 | 0.08 | 0.076 | 1.27 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.64
2019-05-28 | 二 | 24.7 | 7.12 | 7.7 | 178 | 64 | 1.9 | 0.07 | 0.078 | 1.31 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.37
2019-05-29 | 三 | 24.6 | 7.14 | 8.09 | 179 | 65 | 2 | 0.03 | 0.09 | 1.27 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.44
2019-05-30 | 四 | 24.3 | 7.13 | 7.58 | 187 | 36 | 1.7 | 0.04 | 0.064 | 1.3 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.31
2019-05-31 | 五 | 24.3 | 7.09 | 7.21 | 184 | 33 | 1.7 | 0.07 | 0.067 | 1.38 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.47
2019-06-01 | 六 | 24.4 | 7.1 | 7.18 | 187 | 35 | 1.7 | 0.06 | 0.065 | 1.39 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.5
2019-06-02 | 日 | 24.3 | 7.01 | 7.13 | 156 | 50 | 2 | 0.08 | 0.08 | 1.28 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | -0.43
周均值 |  | 24.5 | 7.1 | 7.45 | 178 | 48 | 1.8 | 0.06 | 0.074 | 1.31 | 0.001 | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | 0.002 | -0.45
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 85 | 10 | 10 | 0.02
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0209 | 51.6 | 79.8 | 8.9 | 10.1 | 0.0207
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 4.5 | 3.2 | -6.1176 | -11 | 2.87 | 3.5
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新