## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第27周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-07-01 | 一 | 28.3 | 7.03 | 6.57 | 176 | 22 | 1.6 | 0.02 | 0.048 | 1.16 | H | H | 5 | H | H | H | H
2019-07-02 | 二 | 28.4 | 7.04 | 6.46 | 181 | 23 | H | 0.05 | 0.051 | 1.11 | H | H | 5 | H | H | H | H
2019-07-03 | 三 | 28.2 | 6.99 | 6.8 | 192 | 26 | 1.6 | 0.05 | 0.05 | 1.14 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-04 | 四 | 28.2 | 7.15 | 7.22 | 178 | 34 | 1.2 | 0.05 | 0.056 | 1.13 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-05 | 五 | 28.2 | 7.12 | 7.05 | 175 | 31 | 1.3 | 0.03 | 0.054 | 1.05 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-06 | 六 | 28.1 | 7.11 | 6.75 | 182 | 25 | 1.1 | 0.04 | 0.052 | 1.05 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-07 | 日 | 27.9 | 7.09 | 6.68 | 180 | 33 | 1.5 | 0.07 | 0.064 | 1.21 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 28.2 | 7.07 | 6.79 | 181 | 28 | 1.4 | 0.05 | 0.054 | 1.12 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 850 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0205 | 47.2 | 872.5 | 10.5 | 9.6 | 0.0165
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 2.5 | -5.6 | 2.6471 | 5 | -4 | 3.125
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新