## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称： 北江流域 高桥子站 期数： 2019年第30周
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
|  | （℃） | (无量纲) | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （mg/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （ug/L) | （mg/L) | %
2019-07-22 | 一 | 26.6 | 7.17 | 8 | 174 | 47 | 1.4 | 0.02 | 0.07 | 1.19 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-23 | 二 | 26.9 | 7.26 | 7.71 | 177 | 35 | 1.1 | 0.02 | 0.055 | 1.09 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-24 | 三 | 27.4 | 7.28 | 7.42 | 170 | 27 | 0.9 | 0.03 | 0.049 | 2.22 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-25 | 四 | 27.9 | 7.21 | 6.91 | 184 | 37 | 0.7 | 0.02 | 0.051 | 1.46 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-26 | 五 | 28.2 | 7.18 | 6.63 | 163 | 39 | 0.8 | 0.02 | 0.056 | 1.21 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-27 | 六 | 28.3 | 7.09 | 6.58 | 177 | 33 | 1 | 0.02 | 0.054 | 1.4 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
2019-07-28 | 日 | 28.6 | 7.12 | 6.46 | 153 | 30 | 0.7 | 0.02 | 0.051 | 1.21 | H | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | H | H
周均值 |  | 27.7 | 7.18 | 7.1 | 171 | 35 | 0.9 | 0.03 | 0.055 | 1.4 | - | 2.5 | 5 | 0.5 | 0.05 | - | -
分项类别 |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ | [8 empty] | 主要污染物 |  | 无
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | TN | 砷 | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 锑 | 综合毒性
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | [9 empty] | 0.02 | 50 | 400 | 10 | 10 | 0.016
质控样品 | 测定值 | [9 empty] | 0.0217 | 49.6 | 394.2 | 10.1 | 9.4 | 0.0159
(周核查) | 相对误差(%) | [9 empty] | 8.5 | -0.8 | -1.45 | 1 | -6 | -0.625
上月比对结果 | 相对误差(%)
详细说明: | 1.砷、锑、综合毒性项目已按省站要求暂时停运；2.其他项目的周核查属于国家站管理，由先得运维公司在做。
托管站：韶关市环境监测中心站(盖章） 填表 ：刘祥洁 复核：李红娟 签发： 陈建新